- 比选内容及要求

★本项目总预算玖万捌仟元整（¥98000.00），如投标人报价超过预算按无效标处理。

一、项目背景

为确保医院在紧急情况下有效应对火灾等突发事件，保障医院安全与稳定，现需对娄桥院区消防水炮系统进行更新，确保消防系统的正常运行。

二、项目要求

安全第一：在施工过程中，应严格遵守消防安全规定，确保施工人员和患者的安全。同时，在更换和维修消防水炮时，应确保院区其他消防设施的正常运行，避免影响医院的日常医疗活动。

专业施工：考虑到消防水炮维修及安装高度有15米左右，难度较大，因此施工人员具有专业资质和丰富经验，确保工程质量和安全。

设备兼容性：在更换消防水炮时，应确保新设备与现有消防系统的兼容性，避免设备不兼容导致的故障或安全隐患。

时间管理：项目周期为一个月，应合理安排施工进度，确保在规定时间内完成更换和维修工作，减少对医院日常运营的影响。

三、设备清单参数

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动跟踪定位射流灭火装置（网络型） | 台 | 6 | ▲工作电压：DC24V、工作压力：0.6MPa、射水量：10L/S、建议安装高度6米～20米、最大保护半径35米，需要提供国家检测中心出具的检测报告及消防合格评定中心的认证证书。 |
| 2 | 普临5S自动灭火装置控制软件 | 套 | 6 | 1、包含环境监控数据分析单元、环境监控单元，稳定可靠的局域网通讯、电源监控单元、总成控制单元，网络监控摄像机/2、炮体整体采用铝合金，可自行监控保护范围内的环境变化，发现火情后自动定位灭火/3、工作电压DC12V，AC220强电不直接接入炮体。▲4、1080P/4K高清数字视频，支持远程app故障诊断与调试，AI火情分析、定位及云端联动，无缝对接智慧消防/IoT平台，需要有自主知识产权，提供专利证书 |
| 3 | 解码器 | 台 | 6 | 功能：可与多种型号灭火装置配套使用。工作电压:AC220V。输出电压：DC12V。输出容量：50W。自动炮不可直接接入220V强电。 |
| 4 | 电磁阀 | 只 | 6 | ▲浮动阀芯结构，不锈钢材质，需要提供国家检测中心出具的检测报告及消防合格评定中心的认证证书。 工作电压：AC220V，常闭式，最大工作压力1.6MPa。 |
| 5 | 现场控制箱 | 台 | 6 | 工作电压:DC24V。包含解码单元、RS485通讯单元、CAN通讯单元、电源转换单元。可实现灭火装置与控制器及其它监控设备的信息接口，配合灭火装置完成自动灭火功能。不通过外部辅助设备即可对灭火装置进行参数设置。需要有自主知识产权，提供专利证书 |
| 6 | 普临现场手动控制箱控制软件 | 台 | 6 |  |
| 7 | 总线联动控制柜（立柜式） | 台 | 1 | 1、工作电压：220/2、输出触点容量：AC220V 6A,DC24V 7A/3、包含外部控制信号接收和输出单元、CAN通讯转换单元、系统信息处理单元、显示系统控制单元、电源转换单元、浪涌保护单元、系统电源监控单元、系统电源输出控制单元/4、可对所在防火分区内的所有设备进行监控，根据保存在设备中的逻辑设置对所属设备的反馈信息进行分析、处理后，保证系统的正常运行/5、采用中文液晶显示，现场设备的不同组合可实现对100台控制箱的监控，可存储1000条历史记录/6、与硬盘录像机配合使用可方便对现场状况的了解及处置，本系统采用局域网络高清视频、通讯，比市面上其他产品先进在于仅用网线传输视频的同时还可以传输通讯，且通讯不受强电干扰，稳定可靠，还可以节省20%左右的管线、辅材及人工/7、外形尺寸：长600*宽600*高1600mm。▲8、通讯采用网络通讯，需要有自主需要有自主知识产权的物联网平台，提供专利证书 |
| 8 | 灭火装置控制系统 | 套 | 1 |  |
| 9 | 灭火装置水泵控制器 | 台 | 1 |  |
| 10 | 灭火装置操作触摸屏 | 台 | 1 |  |
| 11 | 分区电源控制器 | 个 | 1 |  |
| 12 | 分区电压显示器 | 个 | 1 |  |
| 13 | 浪涌保护器 | 个 | 1 |  |
| 14 | 漏电保护器 | 个 | 1 |  |
| 15 | 显示器 | 台 | 1 |  |
| 16 | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |
| 17 | 硬盘 | 块 | 1 |  |
| 18 | 热敏打印机 | 台 | 1 |  |
| 19 | 模拟末端试水 | 只 | 1 | ▲由DN50长管、短管、检修阀、火焰探测器、解码器等管件组成，检测最不利段水流、水压。需要提供国家检测中心出具的检测报告 |
| 20 | 光电转换器 | 台 | 2 | 包含一光四电发射器2台，2光2电接收器1台。 |

备注：意向单位需要勘测现场，否则不予参与投标。联系人：陈老师 0577-88306900

四、付款方式：项目完工并安装调试完成，经甲方验收后，甲方根据现场安装清单结算。